III.5. DB HE. EXIGENCIAS BÁSICAS DE AHORRO DE ENERGÍA

Según se indica en la “Introducción” del DB HE, apartado IV “Criterios de aplicación en edificios existentes”, para aplicar cada sección de este DB a intervenciones en edificios existentes se seguirán, como normal general, los siguientes criterios:

Criterio 1: No empeoramiento

Salvo en los casos en los que en este DB se establezca un criterio distinto, las condiciones preexistentes de ahorro de energía que sean menos exigentes que las establecidas en este DB no se podrán reducir y las que sean más exigentes únicamente podrán reducirse hasta el nivel establecido en el DB.

Criterio 2: Flexibilidad

En los casos en los que no sea posible alcanzar el nivel de prestación establecido con carácter general en este DB, podrán adoptarse soluciones que permitan el mayor grado de adecuación posible, determinándose el mismo, siempre que se dé alguno de los siguientes motivos:

a) en edificios con valor histórico o arquitectónico reconocido, cuando otras soluciones pudiesen alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto.

b) la aplicación de otras soluciones no suponga una mejora efectiva en las prestaciones relacionadas con el requisito básico de “Ahorro de energía”.

c) otras soluciones no sean técnica o económicamente viables.

d) la intervención implique cambios sustanciales en otros elementos de la envolvente sobre los que no se fuera a actuar inicialmente.

En el proyecto debe justificarse el motivo de la aplicación de este criterio de flexibilidad. En la documentación final de la obra debe quedar constancia del nivel de prestación alcanzado y los condicionantes de uso y mantenimiento, si existen.

Criterio 3: Reparación de daños

Los elementos de la parte existente no afectados por ninguna de las condiciones establecidas en este DB, podrán conservarse en su estado actual siempre que no presente, antes de la intervención, daños que hayan mermado de forma significativa sus prestaciones iniciales. Si el edificio presenta daños relacionados con el requisito básico de “Ahorro de energía”, la intervención deberá contemplar medidas específicas para su resolución.

0. HE0. LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO

Esta sección es de aplicación en:

a) edificios de nueva construcción y ampliaciones de edificios existentes.

b) edificaciones o partes de las mismas que, por sus características de utilización, estén abiertas de forma permanente y sean acondicionadas.

Se excluyen del ámbito de aplicación:

a) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años;

b) edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en la parte destinada a talleres, procesos industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales;

c) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2.

El presente proyecto se redacta para, por un lado, reformar el comedor existente en el centro escolar y, por otro, ejecutar un pequeño volumen de nueva planta que albergue un pequeño almacén y un vestuario. Dado que la primera intervención se trata de una reforma interior en el edificio existente y la segunda de un pequeño edificio aislado con una superficie útil total que no llega a los 50 m2, se considera que esta sección no es de aplicación en este proyecto.

1. HE1. LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA

1.1. Ámbito de aplicación

Esta Sección es de aplicación en:

a) edificios de nueva construcción.

b) intervenciones en edificios existentes:

- ampliación: aquellas en las que se incrementa la superficie o el volumen construido;

- reforma: cualquier trabajo u obra en un edificio existente distinto del que se lleve a cabo para el exclusivo mantenimiento del edificio;

- cambio de uso.

Se excluyen del ámbito de aplicación:

a) los edificios históricos protegidos cuando así lo determine el órgano competente que deba dictaminar en materia de protección histórico-artística;

b) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años;

c) edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en la parte destinada a talleres y procesos industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales;

d) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2.

e) las edificaciones o partes de las mismas que, por sus características de utilización, estén abiertas de forma permanente;

f) cambio del uso característico del edificio cuando este no suponga una modificación de su perfil de uso.

Por lo tanto al volumen de nueva planta que acoge almacenes y vestuario, dado que se trata de un edificio aislado con una superficie útil total que no llega a los 50 m2, no le será de aplicación esta sección. Si se le aplicará a los elementos afectados por la reforma interior del comedor existente.

1.2. Caracterización y cuantificación de la exigencia

1.2.1. Caracterización de la exigencia

La demanda energética de los edificios se limita en función de la zona climática de la localidad en que se ubican y del uso previsto.

En edificios de uso residencial privado, las características de los elementos de la envolvente térmica deben ser tales que eviten las descompensaciones en la calidad térmica de los diferentes espacios habitables. Se limitará igualmente la transferencia de calor entre unidades de distinto uso, y entre las unidades de uso y las zonas comunes del edificio.

Se deben limitar los riesgos debidos a procesos que produzcan una merma significativa de las prestaciones térmicas o de la vida útil de los elementos que componen la envolvente térmica, tales como las condensaciones.

1.2.2. Cuantificación de la exigencia

1.2.2.2. Intervenciones en edificios existentes

1.2.2.2.1. Limitación de la demanda energética del edificio

Cuando la intervención produzca modificaciones en las condiciones interiores o exteriores de un elemento de la envolvente térmica que supongan un incremento de la demanda energética del edificio, las características de este elemento se adecuarán a las establecidas en este Documento Básico.

En las obras de reforma en las que se renueve más del 25% de la superficie total de la envolvente térmica final del edificio y en las destinadas a un cambio de uso característico del edificio se limitará la demanda energética conjunta del edificio de manera que sea inferior a la del edificio de referencia.

En las obras de reforma no consideradas en el caso anterior, los elementos de la envolvente térmica que se sustituyan, incorporen, o modifiquen sustancialmente, cumplirán las limitaciones establecidas en la tabla 2.3. Cuando se intervenga simultáneamente en varios elementos de la envolvente térmica, se podrán superar los valores de transmitancia térmica de dicha tabla si la demanda energética conjunta resultante fuera igual o inferior a la obtenida aplicando los valores de la tabla a los elementos afectados.

Nuevas Ventanas (Comedor)

Las ventanas cuya sustitución está prevista en el proyecto, cumplen con las limitaciones establecidas en la tabla 2.3 “Transmitancia térmica máxima y permeabilidad al aire de los elementos de la envolvente térmica“.

Para la zona D1 (Brión), se fijan los siguientes valores máximos:

- Transmitancia térmica de huecos (2) [W/m²·K]: 2,70

- Permeabilidad al aire de huecos (3) [m3/h·m²]: ≤27

(2) Se considera el comportamiento conjunto de vidrio y marco. Incluye lucernarios y claraboyas.

(3) La permeabilidad de las carpinterías indicada es la medida con una sobrepresión de 100Pa.

Las nuevas carpinterías (conjunto de vidrio y marco) poseen los valores indicados a continuación:

- Transmitancia térmica [W/m²·K]: 2,20 (Carpintería de aluminio con RPT, modelo COR-4200 y acristalamiento 5-14-4 con tratamiento bajo emisivo).

- Permeabilidad al aire [m3/h·m²]: ≤9 (Clase 3)

- Transmitancia térmica [W/m²·K]: 2,20 (Carpintería de aluminio con RPT, modelo COR-MILLENIUM PLUS y acristalamiento 3+3-14-3+3 con tratamiento bajo emisivo).

- Permeabilidad al aire [m3/h·m²]: ≤3 (Clase 4)

2. HE2. RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE.

Según el Artículo 2 del RITE “Ámbito de aplicación”:

1. A efectos de la aplicación del RITE se considerarán como instalaciones térmicas las instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y de producción de agua caliente sanitaria, destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas.

2. El RITE se aplicará a las instalaciones térmicas en los edificios de nueva construcción y a las instalaciones térmicas que se reformen en los edificios existentes, exclusivamente en lo que a la parte reformada se refiere, así como en lo relativo al mantenimiento, uso e inspección de todas las instalaciones térmicas, con las limitaciones que en el mismo se determinan.

3. Se entenderá por reforma de una instalación térmica todo cambio que se efectúe en ella y que suponga una modificación del proyecto o memoria técnica con el que fue ejecutada y registrada. En tal sentido, se consideran reformas las que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos:

a) La incorporación de nuevos subsistemas de climatización o de producción de agua caliente sanitaria o la modificación de los existentes.

b) La sustitución de un generador de calor o frío por otro de diferentes características.

c) La ampliación del número de equipos generadores de calor o frío.

d) El cambio del tipo de energía utilizada o la incorporación de energías renovables.

e) El cambio de uso previsto del edificio.

4. También se considerará reforma, a efectos de aplicación del RITE, la sustitución o reposición de un generador de calor o frío por otro de similares características, aunque ello no suponga una modificación del proyecto o memoria técnica.

5. Con independencia de que un cambio efectuado en una instalación térmica sea considerado o no reforma de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, todos los productos que se incorporen a la misma deberán cumplir los requisitos relativos a las condiciones de los equipos y materiales en el artículo 18 de este Reglamento.

6. No será de aplicación el RITE a las instalaciones térmicas de procesos industriales, agrícolas o de otro tipo, en la parte que no esté destinada a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas.

Por lo tanto, a continuación, se justificará la aplicación y cumplimiento del RITE en las partes del edificio existente en las que se actúa, así como en el nuevo volumen ampliado.

2.1. Exigencia de bienestar e higiene

2.1.1. Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente del ap. 1.4.1

La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y dimensionado de la instalación térmica. Por tanto, todos los parámetros que definen el bienestar térmico se mantienen dentro de los valores establecidos.

En la siguiente tabla aparecen los límites que cumplen en la zona ocupada.

| Parámetros | Límite |
| --- | --- |
| Temperatura operativa en verano (°C) | 23  T  25 |
| Humedad relativa en verano (%) | 45  HR  60 |
| Temperatura operativa en invierno (°C) | 21  T  23 |
| Humedad relativa en invierno (%) | 40  HR  50 |
| Velocidad media admisible con difusión por mezcla (m/s) | V  0.14 |

A continuación se muestran los valores de condiciones interiores de diseño utilizadas en el proyecto:

| Referencia | Condiciones interiores de diseño |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Temperatura de verano | Temperatura de invierno | Humedad relativa interior |
| Comedor | 24 | 21 | 50 |
| Vestuario | 24 | 21 | 50 |
| Almacén | 24 | 21 | 50 |

2.1.2. Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del aire interior del ap. 1.4.2

Categorías de calidad del aire interior

La instalación proyectada contará con un sistema de ventilación para el aporte del suficiente caudal de aire exterior que evite, en los distintos locales en los que se realice alguna actividad humana, la formación de elevadas concentraciones de contaminantes.

En función del edificio o local, la categoría de calidad de aire interior (IDA) que se deberá alcanzar será como mínimo la siguiente:

-IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías.

-IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, residencias de ancianos y estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y asimilables y piscinas.

-IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, habitaciones de hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte (salvo piscinas) y salas de ordenadores.

-IDA 4 (aire de calidad baja).

Para este caso consideraremos la categoría IDA 3 en el comedor y la categoría IDA 4 en el vestuario y el almacén.

Caudal mínimo de aire exterior

El caudal mínimo de aire exterior de ventilación, de acuerdo con la categoría considerada en el apartado anterior, necesario según el método indirecto de caudal de aire exterior por persona especificado en la instrucción será el siguiente:

| CATEGORÍA | dm3/s por persona | m3/h por persona |
| --- | --- | --- |
| IDA 3 | 8.0 | 28.8 |
| IDA 4 | 5.0 | 18.0 |

Se estima que no será necesaria una instalación mecánica de impulsión de aire, ya que, para los usos mencionados y la ocupación prevista se considera que la renovación de aire exigida queda cubierta mediante ventilación natural.

El sistema de extracción de aire que se instala en el vestuario estará incluido en la categoría AE 2, por lo que no será recirculado.

2.1.3. Justificación del cumplimiento de la exigencia de higiene del apartado 1.4.3

La temperatura de preparación del agua caliente sanitaria es la existente en la actual instalación del centro, que no se modifica, ya que ha sido diseñada para que sea compatible con su uso, considerando las pérdidas de temperatura en la red de tuberías.

La instalación interior de ACS ha sido dimensionada según las especificaciones establecidas en el Documento Básico HS-4 del Código Técnico de la Edificación.

2.2. Exigencia de eficiencia energética

2.2.1. Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en la generación de calor y frío del apartado 1.2.4.1

Las unidades de producción empleadas son las existentes actualmente en el centro escolar, no se propone modificación en la generación, manteniéndose la misma caldera, el mismo quemador y el mismo combustible. Incluso se mantiene el circulador de bombeo y la válvula mezcladora, por lo que no procede mayor justificación.

Estas unidades de producción utilizan energías convencionales ajustándose a la carga máxima simultánea de las instalaciones servidas considerando las ganancias o pérdidas de calor a través de las redes de tuberías de los fluidos portadores, así como el equivalente térmico de la potencia absorbida por los equipos de transporte de fluidos.

La potencia de los generadores de calor se ajusta a las cargas térmicas máximas de la instalación. Todos los sistemas disponen de regulación.

No hay generadores de frío.

2.2.2. Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en las redes de tuberías y conductos de calor y frío del apartado 1.2.4.2

El trazado de las tuberías se ha diseñado teniendo en cuenta el horario de funcionamiento de cada subsistema, la longitud hidráulica del circuito y el tipo de unidades terminales servidas.

Todas las tuberías, red de conductos, accesorios y equipos dispondrán de un aislamiento térmico adecuado. El diseño de la red se hace de forma que las longitudes de los conductos sean las menores posibles garantizando que las pérdidas de calor en el transporte sean menores del 4%. El espesor de los aislamientos en los conductos de aire caliente será de 20 mm.

Los equipos que se sitúen en el exterior dispondrán de una protección suficiente contra la intemperie, y contarán con una adecuada barrera al paso de vapor para así evitar las condensaciones intersticiales.

Los componentes, tuberías y equipos que se suministren aislados de fábrica, cumplirán con su normativa específica en materia de aislamiento o la que determine el fabricante.

Las caídas de presión en los componentes utilizados en los conductos de aire es menor que la señalada en la tabla IT 1.2.4.2.4.

Los motores eléctricos empleados en la instalación, en concreto los de los recuperadores de calor,  tendrán un rendimiento superior al indicado en la tabla IT 1.2.4.2.8

Las zonas no habitables (almacenes), no se climatizan.

2.2.3. Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en el control de instalaciones térmicas del apartado 1.2.4.3

La instalación térmica está dotada de los sistemas de control automático necesarios para que se puedan mantener en los recintos las condiciones de diseño previstas.

El equipamiento mínimo de aparatos de control de las condiciones de temperatura y humedad relativa de los recintos, según las categorías descritas en la tabla 2.4.2.1, es el siguiente:

- THM-C1: Variación de la temperatura del fluido portador (agua-aire) en función de la temperatura exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica.

Además, en los sistemas de calefacción por agua en viviendas se incluye una válvula termostática en cada una de las unidades terminales de los recintos principales.

- THM-C2: Como THM-C1, más el control de la humedad relativa media o la del local más representativo.

- THM-C3: Como THM-C1, más variación de la temperatura del fluido portador frío en función de la temperatura exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica.

- THM-C4: Como THM-C3, más control de la humedad relativa media o la del recinto más representativo.

- THM-C5: Como THM-C3, más control de la humedad relativa en locales.

Por tanto, el control de las condiciones termo-higrométricas, en este caso, está situado en la categoría THM-C1 (ventilación y calentamiento) según la tabla 2.4.3.1 del RITE. No hay ventiladores con caudal superior a 5 m3/s.

2.2.4. Justificación del cumplimiento de la exigencia de recuperación de energía del apartado 1.2.4.5

El diseño de la instalación ha sido realizado teniendo en cuenta la zonificación, para obtener un elevado bienestar y ahorro de energía. Los sistemas se han dividido en subsistemas, considerando los espacios interiores y su orientación, así como su uso, ocupación y horario de funcionamiento.

2.2.5. Justificación del cumplimiento de la exigencia de aprovechamiento de energías renovables del apartado 1.2.4.6

La instalación térmica destinada a la producción de agua caliente sanitaria cumple con la exigencia básica CTE HE 4 'Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria' mediante la justificación de su documento básico.

2.2.6. Justificación del cumplimiento de la exigencia de limitación de la utilización de energía convencional del apartado 1.2.4.7

Se enumeran los puntos para justificar el cumplimiento de esta exigencia:

- El sistema de calefacción empleado no es un sistema centralizado que utilice la energía eléctrica por "efecto Joule".

- No se ha climatizado ninguno de los recintos no habitables incluidos en el proyecto.

- No se realizan procesos sucesivos de enfriamiento y calentamiento, ni se produce la interaccionan de dos fluidos con temperatura de efectos opuestos.

- No se contempla en el proyecto el empleo de ningún combustible sólido de origen fósil en las instalaciones térmicas.

2.3. Exigencia de seguridad

2.3.2. Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en las redes de tuberías y conductos de calor y frío del apartado 3.4.2.

Para el diseño y colocación de los soportes de las tuberías, se emplearán las instrucciones del fabricante considerando el material empleado, su diámetro y la colocación.

Las conexiones entre tuberías y equipos accionados por motor de potencia mayor que 3 KW se efectuarán mediante elementos flexibles.

Los circuitos hidráulicos de diferentes edificios conectados a una misma central térmica estarán hidráulicamente separados del circuito principal mediante intercambiadores de calor.

2.3.3. Justificación del cumplimiento de la exigencia de protección contra incendios del apartado 3.4.3.

Se cumple la reglamentación vigente sobre condiciones de protección contra incendios que es de aplicación a la instalación térmica.

2.3.4. Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad y utilización del apartado 3.4.4.

Ninguna superficie con la que existe posibilidad de contacto accidental, salvo las superficies de los emisores de calor, tiene una temperatura mayor que 60 °C.

Las superficies calientes de las unidades terminales que son accesibles al usuario tienen una temperatura menor de 80 °C.

La accesibilidad a la instalación, la señalización y la medición de la misma se ha diseñado conforme a la instrucción técnica 1.3.4.4 Seguridad de utilización del RITE.

3. HE3. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN

Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en:

a) edificios de nueva construcción.

b) intervenciones en edificios existentes con una superficie útil total final (incluidas las partes ampliadas, en su caso) superior a 1000 m2, donde se renueve más del 25% de la superficie iluminada.

c) otras intervenciones en edificios existentes en las que se renueve o amplíe una parte de la instalación, en cuyo caso se adecuará la parte de la instalación renovada o ampliada para que se cumplan los valores de eficiencia energética límite en función de la actividad y, cuando la renovación afecte a zonas del edificio para las cuales se establezca la obligatoriedad de sistemas de control o regulación, se dispondrán estos sistemas.

d) cambios de uso característico del edificio.

e) cambios de actividad en una zona del edificio que impliquen un valor más bajo del Valor de Eficiencia Energética de la Instalación límite, respecto al de la actividad inicial, en cuyo caso se adecuará la instalación de dicha zona.

Por tanto, no está sección no será de aplicación en el presente proyecto, ya que no se da ninguna de las anteriores condiciones.

4. HE4. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA

Esta sección es de aplicación a:

a) edificios de nueva construcción o a edificios existentes en que se reforme íntegramente el edificio en sí o la instalación térmica, o en los que se produzca un cambio de uso característico del mismo, en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior a 50 l/d.

b) ampliaciones o intervenciones, no cubiertas en el punto anterior, en edificios existentes con una demanda inicial de ACS superior a 5.000 l/día, que supongan un incremento superior al 50% de la demanda inicial.

c) climatizaciones de: piscinas cubiertas nuevas, piscinas cubiertas existentes en las que se renueve la instalación térmica o piscinas descubiertas existentes que pasen a ser cubiertas.

Por tanto, no está sección no será de aplicación en el presente proyecto, ya que no se da ninguna de las anteriores condiciones.

5. HE5. CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

El edificio es de uso docente por lo que queda fuera del ámbito de aplicación de esta sección.