3.4.- Salubridad

Se desarrolla y justifica lo dispuesto en el  Art. 13 del CTE para el cumplimiento del Proyecto, y del edificio construido a su amparo, del  REQUISITO BÁSICO del  Art. 3c.1 de la LOE.

Se aplica el Documento Básico DB HS Salubridad y sus parámetros y procesos que aseguran las soluciones satisfactorias a sus EXIGENCIAS BÁSICAS.

SUMARIO

3.4.1 JUSTIFICACIÓN HS 1 (Protección frente a la humedad)

3.4.2 JUSTIFICACIÓN HS 2 (Recogida y evacuación de residuos)

3.4.3 JUSTIFICACIÓN HS 3 (Calidad del aire interior)
3.4.4 JUSTIFICACIÓN HS 4 (Suministro de agua)

3.4.5 JUSTIFICACIÓN HS 5 (Evacuación de aguas)

3.4.1 JUSTIFICACIÓN HS 1 (Protección frente a la humedad)

3.4.1.1: Muros

3.4.1.1.1: Datos para el cálculo

Tipo de muro: Muro flexorresistente en SÓTANOS

Presencia de agua en muros:  Baja

Coeficiente de permeabilidad del terreno: Ks= 10-4

3.4.1.1.2: Tablas de aplicación de la norma

DB-HS1 Tabla 2.1.Grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros

Coeficiente de permeabilidad del terreno

Presencia de agua                     Ks≥10-2 cm/s                   10-5<Ks<10-2 cm/s                    Ks≤10-5 cm/s

Alta 	5	5	4	Media	3	2	2	Baja	1	1	1

DB-HS1 Tabla 2.2. Condiciones de las soluciones de muro

3.4.1.1.3: Exigencias mínimas por la norma

El grado de impermeabilidad exigido a un muro con presencia de agua Baja  y un Ks = 10-4 es de grado 1, según se puede observar en la tabla 2.1.

Y según la tabla 2.2 las condiciones exigidas a un muro flesoresistente con un grado de impermeabilidad de 1 son las siguientes:

Impermeabilización interior: C1 + I2 + D1 + D5

Impermeabilización exterior: I2 + I3 + D1 + D5, adoptamos esta.

C1 	Cuando el muro se construya in situ debe utilizarse hormigón 	hidrófugo.

I2 	La impermeabilización debe realizarse mediante la aplicación de una pintura impermeabilizante.

I3 	Cuando el muro sea de fábrica debe recubrirse por su cara interior con un revestimiento hidrófugo, tal como una capa de mortero hidrófugo sin revestir, una hoja de cartón-yeso sin yeso higroscópico u otro material no higroscópico.

D1 	Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre el 	muro y el terreno o, cuando existe una capa de  impermeabilización, entre ésta y el terreno. La capa drenante  puede estar constituida por una lámina drenante, 	grava, una fábrica de bloques de arcilla porosos u otro material que produzca el mismo efecto.  Cuando la capa drenante sea una lámina, el remate superior de la lámina debe protegerse de la entrada de agua procedente de las precipitaciones y de las escorrentías.

D5 	Debe disponerse una red de evacuación del agua de lluvia en las partes de la cubierta y del terreno que puedan afectar al muro y debe conectarse aquélla a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior.

3.4.1.1.4: Soluciones adoptadas

Al tratarse de un muro de sótano es necesaria la impermeabilización, se proyecta y se adopta la siguiente solución constructiva, superior a la exigida:

C1 + I2 + D1 + D5

C1 	Por ser construido in situ debe utilizarse hormigón hidrófugo.

I2 	Emulsión asfáltica no iónica.

D1 	Disposición de capa drenante contituida por una lámina drenante entre el muro y el terreno y grava.

Cuando la capa drenante sea una lámina, el remate superior de la lámina debe protegerse de la entrada de agua procedente de las precipitaciones y de las escorrentías.

D5 	Red de recogida y evacuación del agua de lluvia conectada a la red de drenaje y saneamiento.

3.4.1.2: Suelos

3.4.1.2.1: Datos para el cálculo

Tipo de suelo: Solera en Sótano

Presencia de agua en suelos:  Baja s/ Estudio Geotécnico

Coeficiente de permeabilidad del terreno: Ks= 10-4

3.4.1.2.2: Tablas de aplicación de la norma

DB-HS1 Tabla 2.3.Grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos

Coeficiente de permeabilidad del terreno

Presencia de agua                     Ks>10-5 cm/s                                       Ks≤10-5 cm/s

Alta 	5	4

Media	4	3

Baja	2	1

DB-HS1 Tabla 2.4. Condiciones de las soluciones de suelo

3.4.1.2.3: Exigencias mínimas por la norma

El grado de impermeabilidad exigido a un suelo con presencia de agua Baja  y un Ks = 10-4 es de grado 2  según se puede observar en la tabla 2.3.

Y según la tabla 2.4 las condiciones exigidas a una solera con un grado de impermeabilidad de 2  son las siguientes:

C2 + C3 + D1

C2 	Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón con retracción moderada.

C3 	Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación de un producto líquido colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo.

D1 	Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo. En el caso de que se utilice como capa drenante un encachado, debe disponerse una lámina de polietileno por encima de ella.

3.4.1.2.4: Soluciones adoptadas

En la solera se adopta la siguiente solución constructiva.

C1 + C2 + D1 + S1 + S3

C1 	En la construcción del la solera se utilizará hormigón hidrófugo de elevada compacidad.

C2 	Se utilizará hormigón de retracción moderada.

D1 	Se instalará doble lámina cruzada de polietileno de alta densidad sobre la capa drenante de encachado.

S1 	Se sellarán los encuentros de las láminas de impermeabilización 	de la solera con el de las zapatas y vigas riostras y con las dispuestas en la base inferior de las cimentaciones que estén en contacto con las zapatas.

S3	Se sellarrán los encuentros entre la solera, las zapatas y vigas risotras con banda de PVC o con perfiles de caucho expansivo o de bentonita de sodio, según lo establecido en el apartado 2.2.3.1. del DB-HS1.

3.4.1.3: Fachadas

3.4.1.3.1: Datos para el cálculo

Zona pluviométrica de promedios: II

Zona eólica:  B

Terreno tipo II: Terreno llano sin obstáculos de envergadura.

Grado de exposición al viento: V2

3.4.1.3.2: Tablas de aplicación de la norma

DB-HS1 Tabla 2.5.Grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas

DB-HS1 Tabla 2.7.Condiciones de las soluciones de fachada

3.4.1.3.3: Exigencias mínimas por la norma

Se considera para el cálculo de la fachada compuesta de Hormigón prefabricado + cámara + revestimiento interior.

El grado de impermeabilidad exigido a la fachada con un grado de exposición al viento de V2 y en zona pluviométrica II es de grado 4, según se puede observar en la tabla 2.5.

Y según la tabla 2.7 las condiciones exigidas a la fachada con un grado de impermeabilidad de 4 son las siguientes:

B2 + C1 + H1 + J2 + N2

B2 	Debe disponerse al menos una barrera de resistencia alta a la filtración. Se consideran como tal los siguientes elementos:

- Cámara de aire sin ventilar y aislante no hidrófilo dispuestos por el interior de la hoja  principal, estando la cámara por el lado exterior del aislante;

- Aislante no hidrófilo dispuesto por el exterior de la hoja principal.

C1 	Debe utilizarse una hoja principal de espesor medio. Se considera como 	tal una fábrica cogida con mortero de:

- 1/2 pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo 	uando no exista revestimiento exterior o cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecánicamente;

- 12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural.

H1 	Debe utilizarse un material de higroscopicidad baja, que corresponde a una fábrica de: - ladrillo cerámico de succión ≤ 4,5 kg/m2 .min, según el ensayo descrito en UNE EN 772-11:2001 y UNE EN 772-11:2001/A1:2006; - piedra natural de absorción ≤ 2%, según el ensayo descrito en UNE-EN 13755:2002.

J2 	Las juntas deben ser de resistencia alta a la filtración. Se consideran como tales las juntas de mortero con adición de un producto hidrófugo, de las siguientes características:

- sin interrupción excepto, en el caso de las juntas de los bloques de hormigón, que se interrumpen en la parte intermedia de la hoja;

- juntas horizontales llagueadas o de pico de flauta;

- cuando el sistema constructivo así lo permita, con un rejuntado de un mortero más rico.

(Véase apartado 5.1.3.1 para condiciones de ejecución relativas a las 	juntas)

N2 	Debe utilizarse un revestimiento de resistencia alta a la filtración. Se considera como tal un enfoscado de mortero con aditivos hidrofugantes con un espesor mínimo de 15 mm o un material adherido, continuo, sin juntas e impermeable al agua del mismo espesor.

3.4.1.3.4: Soluciones adoptadas

En la solera se adopta la siguiente solución constructiva.

B2 + C1 + H1 + J2 + N2

B2 	Cámara de aire sin ventilar y doble aislante no hidrófilo dispuestos por el interior de la hoja principal, estando la cámara entre las dos capas de aislante;

C1 	12 cm. Prefabricado de hormigón (se le proyecta interiormente con 4 cm. de poliuretano y se trata exteriormente con hidrofugante líquido.

H1 	Se proyectan prefabricado de hormigón y ½ pie de ladrillo semimacizo, ambos de higroscopicidad baja, ≤ 4,5 kg/m2 .min, según el ensayo descrito en UNE EN 772-11:2001 y UNE EN 772-11:2001/A1:2006

J2 	Las juntas serán de resistencia alta a la filtración. Serán con mortero 	hidrófugo, y de las siguientes características:

- sin interrupción excepto, en el caso de las juntas de los bloques de hormigón, que se interrumpen en la parte intermedia de la hoja;

- juntas horizontales llagueadas o de pico de flauta;

- cuando el sistema constructivo así lo permita, con un rejuntado de un mortero más rico.

N2 	El revestimiento exterior es el panel prefabricado de 12 cm. Prefabricado de hormigón (se le proyecta interiormente con 4 cm. de poliuretano y se trata exteriormente con hidrofugante líquido.

La envolvente de todo el inmueble supone una barrera impermeable con las SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS adoptadas.

Las diferentes soluciones constructivas habrán de resolver los encuentros entre lienzos o paramentos de forma adecuada para garantizar la plena estanqueidad del conjunto.

Se señalan a continuación gráficamente.

Se cumplirán las siguientes exigencias de encuentros:

Arranque de la fachada desde la cimentación

Encuentros de la fachada con los forjados

Encuentros de la fachada con los pilares

Encuentros de la cámara de aire con los forjados y dinteles

Encuentros de la fachada con la carpintería

3.4.1.4: Cubiertas

3.4.1.4.1: Datos de la Cubierta

Tipo de Cubierta: Inclinada

Pendiente: mín 30% Material de cubrición: Panel de chapa prelacada.

3.4.1.4.2: Condiciones de las soluciones constructivas

La cubierta dispone de los elementos siguientes:

Si   No

a.- Sistema de pendientes.

b.- Barrera de vapor por debajo del ailante térmico.

c.- Capa separadora de materiales bajo el aislante témico.

d.- Aislante térmico.

e.- Capa separadora de materiales bajo capa de impermeabilización.

f.-  Capa de impermeabilización.

g.- Capa separadoraa entre capa de protección y capa de impermabilización.

h.- Capa separadora entre capa protección y aislante térmico.

i.-   Capa de protección en cubierta plana.

j.-   Tejado en cubierta inclinada.

k.-   Sistema de evacuación de aguas.

3.4.1.4.3: Sistema de formación de pendientes

DB-HS1 Tabla 2.10.Pendientes de cubiertas inclinadas

La pendiente mínima exigida según la tabla 2.10 para una cubrición con panel de chapa es del 5% y se proyectan pendientes superiores al 5%.

3.4.1.4.4: Aislante témico

El aislante térmico es el poliuretano proyectado.

3.4.1.4.5: Capa de impermeabilización

La impermeabilización se produce por un sistema de barrera/capa de compresión hidrófuga.

Se cumplirán además las siguientes exigencias de encuentros:

Encuentro de la cubierta con un paramento vertical

Encuentro de la cubierta con un sumidero o un canalón

Rebosaderos

Canalones

3.4.1.5: Tubos de drenaje

3.4.1.5.1: Exigencias mínimas por la norma

DB-HS1 Tabla 3.1.Tubos de drenaje

Grado de impermeabilidad aplicado: grado 3 de soleras y muros de sótano

Pendiente proyectada de los tubos: 3 %

Diámetro proyectado del dren bajo el suelo: 150 mm.

Diámetro proyectado del dren en el perímetro: 150 mm.

La superficie de los orificios de los tubos de drenaje cumplirán la tabla siguiente:

DB-HS1 Tabla 3.2.Superficie mínima de orificios de los tubos de drenaje

3.4.2 JUSTIFICACIÓN HS 2 (Recogida y evacuación de residuos)

3.4.2.1: Residuos de la actividad (escuela)

Corresponde a los Servicios Municipales que operan por el sistema de RECOGIDA CENTRALIZADA con contenedores en calle.

Al respecto, el Art. 13.2 inica: “Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos acorde con el sistema público de recogida de tal amnera que se facilite la adecuada separación en orígen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión” y tal como desarrolla DB-HS.2 al no existir en la zona recogida puerta a puerta sino centralizada el Proyecto ha de prevér:

EL EDIFICIO ES PREEXISTENTE Y YA SE DISPONE DE ESPACIO DE RESERVA PARA LOS RESIDUOS GENERADOS.

3.4.2.2: Residuos de la construcción y demoliciones

De acuerdo con el Decreto 352/2002 “Residuos de la construcción y demoliciones”, los productores de residuos estarán obligados a; prever la regeneración de residuos, reutilizar y reciclar sus residuos, hacerse cargo directamente de la gestión de sus residuos o entregarlos a gestor autorizado, etc; por lo que la gestión de los residuos procedentes de la Construcción de la Obra deberán ajustarse a lo establecido en el Decreto 352/2000.

3.4.3 JUSTIFICACIÓN HS 3 (Calidad del aire interior)

Se diseña y demensiona una sistema de ventilación con recuperador, encargado de la renovación de aire a través de los conductos de extracción e impulsión como se reflejan en el plano de climatización de este proyecto.

3.4.4 JUSTIFICACIÓN HS 4 (Suministro de agua)

SE TRATA DE LA AMPLIACIÓN DE UN EDIFICIO PREEXISTENTE Y NO SE DISEÑAN INSTALACIONES DE SUMINISTRO DE AGUA.

EL EDIFICIO YA DISPONE DE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS DE SUMINISTRO DE AGUA.

3.4.5 JUSTIFICACIÓN HS 5 (Evacuación de aguas)

3.4.5.1: Evacuación de aguas residuales

SE TRATA DE LA AMPLIACIÓN DE UN EDIFICIO PREEXISTENTE Y NO SE DISEÑAN INSTALACIONES QUE GENEREN AGUAS RESIDUALES.

3.4.5.2: Evacuación de aguas pluviales

DB-HS5 Tabla 4.6. Número de sumideros en función de la superficie de cubierta

Conforme a la Tabla 4.6 le corresponden 3 sumideros a la cubierta.

3.4.5.3: Canalones

DB-HS5 Tabla 4.7. Diámetro del canalón para un régimen pluviométrico de 100 mm/h

Aplicación del factor f de corrección a la superficie servida de cubierta:

f=i/100  »    f=125/100   »   f=1.25

Se dimensionarán los canalones de las cubiertas en función de la fracción de los mismos que mas caudal reciben. El canalón proyectado tendrá las mismas dimensiones que el existente en el edificio.

3.4.5.4: Bajantes de aguas pluviales

DB-HS5 Tabla 4.8. Diámetro de las bajantes de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100 mm/h

SE HA SOBREDIMENSIONADO UNIFICANDO POR LA MAS DESFAVORABLE

3.4.5.5: Colectores de aguas pluviales

SE HAN AMPLIADO LOS COLECTORES EXISTENTES EN EL EDIFICIO.