5.5   ELECTRICIDAD

OBRA PROYECTADA

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN Y REFORMA DE LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE OURENSE

Agentes

| PROMOTOR | Xunta de Galicia. |
| --- | --- |
| PROYECTISTA | David Ortiz-Arce de la Fuente, arquitecto. |

1.1.-	REGLAMENTACIÓN QUE SE APLICARA.-

-	Para la confección del presente proyecto se seguirán las instrucciones complementarias de las siguientes reglamentaciones:

-	Reglamento Electrotécnico Para Baja Tensión, e Instrucciones Técnicas Complementarias.

-	Normas particulares de la Empresa Suministradora.

-	Normas UNE.

-	Código Técnico de la Edificación DB HE 3

Que se considerarán anexos a este proyecto.

1.2.-	CARACTERÍSTICAS DEL LOCAL.-

-	El edificio es una ampliación del existente, con acceso independiente y directo al exterior y al patio para  evacuación y seguridad.

1.2.1.-	Superficies y ocupación.-

-	Ocupación de cálculo según reglamento 494 Personas.

1.2.2.-	Clasificación del local.-

-	Tipo de actividad.- Docente

-	Superficie útil de la zona de público.- 395,09 metros cuadrados.

-	Ocupación máxima de personas ajenas al servicio.-  494 personas

-	Siguiendo las Instrucciones complementarias del MI.REBT.28, el local que se estudia, se clasifica como local institucional, en al apartado de locales de reunión, (centro de enseñanza).

-	Por tratarse de una ampliación del centro de enseñanza existente de capacidad de ocupación superior a 50 personas, será de aplicación la ITC-BT-28, de locales de pública concurrencia.

1.2.3.-	Suministro complementario o de seguridad.-

-	Por la ocupación de la ampliación, superior a 300 personas, según el apartado 2.3, de la ITC-BT-28, es necesario disponer de suministro de socorro. No obstante el edificio dispone de un suministro de socorro con una potencia de 50 CVA, superior a las necesidades de suministro, al cual se conectarán los servicios de emergencia de esta ampliación.

1.3.-	PREVISIÓN DE CARGAS.-

-	Para la ampliación objeto de estudio con una superficie útil de 467,20 m2. La potencia mínima prevista en el estudio general del edificio, es de 22,08 kW.

|  | PREVISIÓN DE POTENCIA ELECTRICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº de | DENOMINACIÓN | Nº de | Potencia | TOTAL |
| ORDEN |  | unidades | unidad | Vatios |
|  | ALUMBRADO: |  |  |  |
| 001 | Pantalla de LED de 37W 4000K. UGR<19 de 5300 lúmenes, empotrada en techo de 60x60 cm, IP 44, para iluminación de aulas. | 36,00 | 37,00 | 1332,00 |
| 002 | Pantalla de LED de 41W 4000K., empotrada en techo de 60x60 cm, IP 44, para iluminación de pasillos. | 7,00 | 41,00 | 287,00 |
| 003 | Pantalla de LED de 41W 4000K., empotrada en techo de 60x60 cm, IP 44, para iluminación de pasillos. | 8,00 | 24,00 | 192,00 |
| 004 | Foco Downlight LED de 22W 3000K, para iluminación de salón de actos. | 15,00 | 22,00 | 330,00 |
| 005 | Foco Downlight LED de 21.5W 3000K, para iluminación de salón de actos. | 2,00 | 21,50 | 43,00 |
| 006 | Proyector de LED orientable de 20W sobre carril electrificado, para iluminación de salón de actos. | 4,00 | 20,00 | 80,00 |
| 007 | Aplique decorativo de pared para interior con LED de 8W, para iluminación de salón de actos. | 6,00 | 8,00 | 48,00 |
| 008 | Aplique para exterior E27 con LED de 8W, para iluminación de acceso a salón de actos. | 3,00 | 8,00 | 24,00 |
| 009 | Luminarias para emergencia y señalización 3 W/200 Lm. | 29,00 | 3,00 | 87,00 |
|  | Total potencia en alumbrado. ........................................................................................... |  | 2423,00 | w. |
|  | Coeficiente de simultaneidad. .......................................................................................... |  | 80% |  |
|  | Potencia simultánea en alumbrado. .................................................................................. |  | 1938,40 | w. |
| Nº de | DENOMINACIÓN | Nº de | Potencia | TOTAL |
| ORDEN |  | unidades | unidad | Vatios |
|  | FUERZA: |  |  |  |
| 010 | Usos generales. …………………………………………….. | 3,00 | 3450,00 | 10350,00 |
| 011 | Recuperadoras……………………………………………… | 3,00 | 1500,00 | 4500,00 |
| 012 | Cuarto de calderas……………………………………………… | 1,00 | 3450,00 | 3450,00 |
| 014 | Grupo incendios……………………………………………… | 1,00 | 5500,00 | 5500,00 |
|  | Total potencia en fuerza. ................................................................................................ |  | 23800,00 | w. |
|  | Coeficiente de simultaneidad. ........................................................................................ |  | 60,00% |  |
|  | Potencia simultánea en fuerza. ....................................................................................... |  | 14280,00 | w. |
|  | TOTAL POTENCIA DE INSTALACIÓN. ....................................................................... |  | 26223,00 | w. |
|  | Total potencia simultánea. ....................................................................................... |  | 16218,00 | w. |
|  | Potencia Máxima Admisible. ....................................................................................... |  | 22080,00 | w. |

1.4.-	CRITERIOS DE DISEÑO.-

-	Los criterios de diseño que se proponen para la realización de la presente instalación, se ajustarán a las instrucciones complementarias del REBT, e instrucciones complementarias.

-	Protecciones.-

Magneto-térmicas contra sobre-intensidades y cortocircuitos.

Diferenciales contra contactos directos, indirectos y protección a las personas, con una sensibilidad de carácter general de 30 mA.

- -	Disposición y protección del alumbrado de emergencia:

Se incluyen dentro de este alumbrado, el alumbrado de seguridad y el alumbrado de reemplazamiento.

Se instalarán circuitos independientes del resto de la iluminación normal.

Se admite la misma canalización de iluminación, siempre que sea de la misma tensión.

La protección magnetotérmica se proyecta independiente.

Se admite que la protección diferencial sea la misma que la de los circuitos de alumbrado.

Dentro del alumbrado de emergencia, se definen el alumbrado de seguridad y el alumbrado de reemplazamiento.

-	Alumbrado de seguridad:

Es el previsto para garantizar la seguridad de las personas que evacuen la zona.

Estará previsto para entrar en funcionamiento automáticamente cuando se produzca el fallo del alumbrado general o cuando la tensión de éste baje a menos del 70 % de su valor nominal.

La instalación será fija y estará provista de fuentes propias de energía.

Dentro del alumbrado de seguridad, se definen los alumbrados de evacuación y de ambiente antipánico.

-	Alumbrado de evacuación:

Es el alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la utilización de los medios o rutas de evacuación cuando los locales estén o puedan estar ocupados.

Deberá proporcionar a nivel del suelo y en los ejes de los pasos principales, una iluminación horizontal mínima de 1 lux.

En los puntos en los que estén instalados los equipos de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminación mínima será de 5 lux.

Entrará en funcionamiento cuando se produzca el fallo de la alimentación normal durante una hora como mínimo.

-	Distribución:

En la iluminación general de la ampliación, 3 circuitos independientes desde el cuadro auxiliar de ampliación.

Tanto en fuerza, así como en alumbrado, con carácter general, se instalará un interruptor diferencial automático por cada cinco circuitos o fracción.

Las tomas de corriente se alimentarán desde la caja de derivación. No se permite más de una conexión de toma de corriente por cada derivación secundaria.

| CALCULO DE LA ILUMINACION DE EMERGENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USO | L | A | H | Superficie total en m2 | iluminación media en lux | Iluminación total en lm. | flujo luminoso por luminaria | Numero de luminarias mínimas | Número de luminarias de proyecto | iluminación media de proyecto en lux | Cumplimiento |
| Aula tipo | 7,65 | 6,36 | 2,80 | 48,65 | 5,00 | 243,27 | 200,00 | 1,22 | 2,000 | 8,221 | CUMPLE |
| Salón de Actos | 15,00 | 7,65 | 2,80 | 114,75 | 5,00 | 573,75 | 200,00 | 2,87 | 4,000 | 6,972 | CUMPLE |
| Pasillo | 9,65 | 2,00 | 2,80 | 19,30 | 5,00 | 96,50 | 200,00 | 0,48 | 1,000 | 10,363 | CUMPLE |

1.5.-	ESQUEMA DE PRINCIPIO.-

CUADRO GENERAL

DERIVACIÓN AUXILIAR

CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

CIRCUITOS DE ALUMBRADO

CIRCUITOS DE FUERZA

Cuadro sinóptico de la instalación:

| ELEMENTO | CARACTERÍSTICAS |
| --- | --- |
| Derivación auxiliar de ampliación de planta | 4P+T/10 mm2/POL.Z1/750v/Tub ø 32 mm. |
| Interruptores Diferenciales automáticos | General 300 mA./ individuales de 30 mA. de sensibilidad |
| Interruptores magnetotérmicos | 4,5 KA de intensidad de C.C. |

Cuadro sinóptico de las características de la instalación:

| INSTALACION | TIPO |
| --- | --- |
| Suministro | Normal + Socorro |
| Conductores | Libres de alógenos POL.Z1 |
| Tubos de protección | Flexible empotrado en los elementos de la construcción |
| Alumbrado | Normal + emergencia de evacuación |
| Circuitos de alumbrado | Mínimo de tres con protección diferencial |
| Circuitos de fuerza | Mínimo de tres con protección diferencial |
| Condicionamiento de los circuitos | Máximo de cinco circuitos con protección magnetotérmica por cada diferencial |

1.6.-	DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN.-

-	Alumbrado:

Estará dotada de alumbrado general y alumbrado de seguridad, (emergencias autónomas de evacuación).

-	Cumplimiento del Código Técnico de la Edificación CTE sección HE 3 de la Eficiencia Energética de Instalaciones de Iluminación.

| EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USO | L | A | H | K | Punt.Calc. Minimo | Punt.Calc. Proyecto. | Fact. Mant. | P(max) (Kw) | P(proy) (Kw) | Em (lux) | VEEI límite | VEEI Proyecto | UGR | RA |
| Salón de Actos | 15,00 | 7,65 | 2,80 | 1,81 | 9,00 | 80,00 | 0,80 | 1,281 | 0,338 | 319,0 | 3,50 | 0,92 | 19,00 | 80,00 |
| Aula tipo | 7,65 | 6,36 | 2,80 | 1,24 | 16,00 | 80,00 | 0,80 | 0,957 | 0,222 | 562,00 | 3,50 | 0,81 | 19,00 | 80,00 |

Potencia instalada según proyecto 4,57 W/m2.

Se cumple con las condiciones del HE 3.

-	Fuerza:

Circuitos para usos generales.

Circuitos para recuperador de aire

-	Suministro de energía eléctrica.-

-  Suministro normal:

Se dispondrá de un suministro normal para el total de la potencia contratada y con un solo punto de entrada de energía

-	Conductores:

Todos los conductores que se emplearán en la presente instalación, serán de cobre con aislamiento de XLPE, EPR, Poliolefinas Z1, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, para una tensión nominal asignada de 450/750 v – 0,6/1 Kv, según las indicaciones del esquema unifilar adjunto.

La sección de los conductores será tal que la caída de tensión máxima admisible sea menor del 3 % en alumbrado y del 5 % en fuerza. Queda especificada en la documentación gráfica expresa.

Los conductores se identificarán con colores normalizados siguientes:

- Color negro.- Fase R

- Color marrón.- Fase S

- Color gris.- Fase T

- Color azul.- Neutro

- Color amarillo-verde.- Conductor de protección

- Color rojo.- Conductor de mando

-	Conductor de protección:

-	Estarán constituidos por el mismo metal que los conductores de fase o polares, tendrán una sección mínima indicada en la tabla adjunta:

| Secciones de los conductores de fase o polares de la instalación (mm2) | Secciones mínimas de los conductores de protección (mm2) |
| --- | --- |
| S ≤ 16 16 < S ≤ 35 S>35 | S (*) 16 S/2 |
| (*) Con un mínimo de: 2,5 mm2, si los conductores de protección no forman parte de la canalización de alimentación y tienen una protección mecánica. 4 mm2, sí los conductores de protección no forman parte de la canalización de alimentación y no tienen una protección mecánica. |  |

-	Si los conductores activos van en el interior de una envolvente común, se recomienda incluir también dentro de ella el conductor de protección, en cuyo caso presentará el mismo aislamiento que los otros conductores.

-	Tubos de protección:

En la instalación general, se proyectan del tipo flexible, empotrados en los elementos de la construcción, (paredes, techos y falso techos)

Las características mínimas, serán:

| Características | Código | Grado |
| --- | --- | --- |
| Resistencia a la compresión | 2 | Ligera |
| Resistencia al impacto | 2 | Ligera |
| Temperatura mínima de instalación y servicio | 2 | -5 ºC |
| Temperatura máxima de instalación y servicio | 1 | + 60 ºC |
| Resistencia al curvado | 1-2-3-4 | Cualquiera de las especificadas |
| Propiedades eléctricas | 0 | No declarada |
| Resistencia a la penetración de objetos sólidos | 4 | Contra objetos D ≥ 1 mm. |
| Resistencia a la penetración del agua | 2 | Contra golpes de agua cayendo verticalmente cuando el sistema de tubos está inclinado 15 º |
| Resistencia la corrosión de tubos metálicos y compuestos | 2 | Protección interior y exterior media |
| Resistencia a la tracción | 0 | No declarada |
| Resistencia a la propagación de llama | 1 | No propagador |
| Resistencia a las cargas suspendidas | 0 | No declarada |

El diámetro de los tubos de protección queda especificado en los planos adjuntos.

-	Receptores:

Los receptores para los que se prevé la instalación objeto de estudio, son:

Luminarias con lámparas tipo LED, para alumbrado general.

Luminarias para iluminación de emergencia.

Tomas de corriente para usos varios

Aparatos para recuperador de aire.

El número de aparatos y su potencia, se especifican en la tabla de previsión de cargas adjunta.

Las luminarias estarán protegidas con tapas que impidan la caída de la lámpara en cualquier circunstancia.

Las bases de toma de corriente para usos varios, serán del tipo

(C 2 a) según la norma UNE 20-315-94, con toma de tierra lateral.

Los aparatos de recuperación de aire se instalarán en una zona accesible solamente a personal especializado y de mantenimiento.

-	Las protecciones eléctricas se diseñan dé tal manera que dejen sin corriente al circuito que protegen antes de que se sobrepase la intensidad máxima admisible del conductor activo.

Para la protección de contactos directos, indirectos y protección a las personas, se instalan interruptores diferenciales automáticos con una sensibilidad adecuada, de tal manera que dejen sin energía eléctrica los circuitos afectados cuando la corriente diferencial, supere los 24 voltios.

1.6.1.-	Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica.-

-	La instalación deberá presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los valores indicados en la tabla adjunta:

| Tensión nominal de la instalación | Tensión de ensayo en corriente continua (v) | Resistencia de aislamiento (M) |
| --- | --- | --- |
| ≤ 500 v. | 500 | ≥ 0,25 |
| > 500 v. | 1000 | ≥ 0,5 |

1.7.-	SISTEMA DE INSTALACIÓN.-

-	El sistema de instalación que se diseña, es el de conductores aislados, de tensión nominal asignada de 450/750 v, en el interior de tubos flexible empotrados en los elementos de la construcción o por falso-techos.

-	En ningún caso se permitirá la unión de conductores mediante conexiones y/o derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberán realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión.

-	El método de referencia aplicado, (A) según la Norma

UNE 20-460-94/5-523.

-	La temperatura máxima ambiente se considera de 40 ºC.

-	Para el cálculo de las intensidades máximas admisibles según secciones de conductores, se seguirán las instrucciones complementarias de la tabla 52-C 20 de la Norma UNE 20-460-94/5-523

-	El número de conductores activos será de uno en circuitos monofásicos y de tres en circuitos trifásicos, tal y como se indica en la documentación gráfica expresa.

-	Las canalizaciones estarán dispuestas de manera que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus conexiones.

-	Las canalizaciones se identificarán claramente para su inspección o reparación.

-	El conductor neutro o compensador si existiese, estarán claramente identificados.

-	Las protecciones serán magnetotérmica contra sobreintensidades y cortocircuitos, y diferencial contra contactos directos, indirectos y protección a las personas.

-	El cuadro auxiliar de la ampliación de la planta baja, de distribución y protección se coloca en el local de salón de actos, solo accesible a personal especializado y de mantenimiento y los cuadro auxiliares de la ampliación de las planta primera y segunda se colocan en el pasillo con un elemento de protección solo accesible a personal especializado y de mantenimiento.

-	Los aparatos receptores que consuman más de 15 amperios, se alimentarán directamente desde el cuadro general o de los auxiliares.

-	La instalación que se proyecta, estará formada por los siguientes elementos:

1.7.1.-	Componentes de la instalación.-

- Cuadros auxiliares.

Distribución interior.

1.8.-	PROTECCIONES.-

-	La protección contra contactos directos, indirectos y protección a las personas y animales domésticos, se realizará:

-	Por medio de aislamiento de las partes activas.

-	Por medio de barreras o envolventes.

-	Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial   residual.

-	Las protecciones contra sobreintensidades y corrientes diferenciales residuales, se instalarán en los cuadros específicos, cuadro general o auxiliares tal y como se indica en los planos adjuntos.

-	Las protecciones contra sobreintensidades, serán magnetotérmicas o térmicas con mecanismos de calibre adecuado, y especificado en la documentación gráfica expresa.

-	Para la protección contra sobretensiones, se usarán los mecanismos que dispongan como mínimo de una tensión soportada a impulsos no inferior a lo especificado en la tabla que se adjunta:

| TENSIÓN NOMINAL DE LA INSTALACIÓN |  | TENSIÓN SOPORTADA A IMPULSOS 1,2/50 (KV) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SISTEMAS TRIFÁSIC. | SISTEMAS MONOFÁSIC. | CATEGORÍA IV | CATEGORÍA III | CATEGORÍA II | CATEGORÍA I |
| 230/400 | 230 | 6 | 4 | 2,50 | 1,5 |
| 400/690 1000 | --- --- | 8 | 6 | 4 | 2,5 |

-	Todas las protecciones colocadas en los cuadros, principal y auxiliares, deberán ser selectivas bien por calibres y corriente diferencial residual, o por tiempo de disparo.

1.9.-	CUADRO DE DISTRIBUCIÓN.-

-	Se proyectan cuatro cuadros auxiliares para fuerza y alumbrado y perfectamente definidos.

-	Se proyectan de posición vertical y a una altura mínima del suelo de 1,00 metros.

-	Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las Normas

UNE 24.451, con un grado de protección mínimo IP 30 según

UNE 20.324 e IK 07 según UNE-EN 50.102.

-	Estará formado como mínimo por:

-	Un interruptor general automático de corte omnipolar, que permita   su accionamiento manual y que esté dotado de elementos de  protección contra sobrecargas y cortocircuitos.

-	Un interruptor diferencial general, destinado a la protección contra   contactos indirectos de todos los circuitos. Este interruptor diferencial se podrá prescindir de él, si se instalan diferenciales independientes en cada circuito o grupo de circuitos, siempre que quede protegidos los mismos.

-	Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra   sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores.

-	El interruptor general automático de corte omnipolar, tendrá un poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que se pueda producir en el punto de su instalación y de 4,50 KA, como mínimo.

-	Los demás interruptores automáticos, tanto magnetotérmicos como diferenciales, deberán resistir una corriente de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su instalación.

-	Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos interiores serán de corte omnipolar, y tendrán los polos protegidos que correspondan al número de fases del circuito que protegen.

-	Los calibres de los elementos de protección, quedan especificados en la documentación gráfica expresa.

1.10.-	LÍNEAS SECUNDARIAS.-

-	Se definen como las líneas que unen el cuadro auxiliar de la ampliación de distribución y protección con los aparatos de consumo.

-	Los conductores se proyectan de cobre, con una tensión asignada para aislamiento de 450/750  voltios.

-	Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones generales y en el conexionado interior de cuadros eléctricos, tendrán un aislamiento no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida.

-	La caída de tensión máxima admisible, será del 3 por % para los circuitos de alumbrado, y del 5  por % para los circuitos de fuerza.

-	La sección de los conductores queda especificada en la tabla de mediciones y planos adjuntos.

1.11.-	TENSIÓN DE SUMINISTRO.-

-	La tensión de suministro asignada en el proyecto objeto de estudio, y para la que se hacen los cálculos, será de 230/400 voltios.

1.12.-	PUESTA A TIERRA.-

-	Todos los elementos metálicos de la instalación, serán objeto de  puesta a tierra, siguiendo las ITC-BT-18 del REBT.

-	Sé prohíbe intercalar en los circuitos de tierra cualquier elemento de protección, (seccionadores, fusibles, interruptores, etc.)

-	Las conexiones deben ser accesibles para la verificación y ensayos.

-	Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección.

-	Las masas de los equipos a unir a los conductores de protección, no deber ser conectados en serie en un circuito de protección.

-	La presente instalación se conectará a la general del edificio, por lo que no se estudia la tierra del mismo, con el  condicionante de resistencia máxima indicado a continuación.

-	El valor de la resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a:

- 24 voltios en el local o emplazamiento del conductor.

- 50 voltios en los demás casos

1.12.1.-	Conductores de tierra.-

-	La sección de los conductores de tierra tiene que satisfacer las prescripciones para los conductores de protección, y cuando estén enterrados, deberán de estar de acuerdo con los valores indicados en la tabla siguiente.

| TIPO | PROTEGIDO MECÁNICAMENTE | NO PROTEGIDO MECÁNICAMENTE |
| --- | --- | --- |
| Protegido contra la corrosión* | Según tabla de secciones de conductores de protección | 16 mm2, en cobre 16 mm2, en Acero Galvanizado |
| No protegido contra la corrosión | 25 mm2, en cobre 50 mm2, en acero galvanizado | 25 mm2, en cobre 50 mm2, en acero galvanizado |
| *La protección contra la corrosión puede obtenerse mediante una envolvente. |  |  |

-	La sección del conductor de tierra, no será inferior a la mínima exigida para los conductores de protección.

1.12.2.-	Bornas de puesta a tierra.-

-	En toda instalación de puesta a tierra, debe preverse un borne principal de tierra, al cual deben unirse los conductores siguientes:

- Los conductores de tierra.

- Los conductores de protección.

- Los conductores de unión equipotencial principal.

- Los conductores de puesta a tierra funcional si son necesarios.

-	Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que permita medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Debe ser desmontable necesariamente por medio de un útil, tiene que ser mecánicamente seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica.

1.12.3.-	Conductores de equipotencialidad.-

-	El conductor de equipotencialidad debe tener una sección no inferior a la mitad de la del conductor de protección de sección mayor de la instalación, con un mínimo de 6 mm2, Su sección puede ser reducida a 2,5 mm2, si es de cobre.

1.13.-	CÁLCULOS.-

-	Potencia de uso:

Para el cálculo de la potencia de uso, se sigue el sistema siguiente:

W=n∗Wa∗Fs∗Fu

W,  Potencia de uso.

n ,  Nº de tomas o receptores.

Wa, Potencia prevista en cada toma o receptor.

Fs,  Factor de simultaneidad.

Fu,  Factor de utilización.

-	Sección de conductores:

-	Para el cálculo de la sección de los conductores, se ha seguido el sistema siguiente:

W=V∗I, para los circuitos monofásicos.

W=3∗V∗I∗Cosϕ, para los circuitos trifásicos.

- Cos , Es el factor de potencia y se considerará 0,9

-	Para el cálculo de la caída de tensión, se ha empleado el siguiente sistema:

V=1k∗ls∗I

k,	Es la conductividad del conductor, que se considerará 56 para el     cobre y 32 para el aluminio.

-	Las caídas de tensión no sobrepasarán los máximos admisibles y especificados a lo largo de la presente memoria.

-	Las protecciones se han calculado de tal manera que el circuito al que protegen quede sin corriente antes de que se sobrepasen las intensidades para los que han sido calculados.

-	Corriente de Cortocircuito:

-	Para el cálculo de la corriente de cortocircuito, se seguirá el sistema siguiente:

Icc=0,8∗UR

Icc, Intensidad de cortocircuito máxima en el punto considerado.

U,    Tensión de alimentación entre fase y neutro (230 v)

R,    Resistencia del conductor de fase entre el punto considerado y la alimentación.

-	Resistencia de tierra:

-	Para el cálculo de la resistencia de tierra se ha seguido el sistema siguiente:

Rt=UrIr

- Rt, Resistencia máxima de tierra.

- Ur, Tensión máxima de contacto.

- Ir,  Intensidad máxima de corriente diferencial residual.

-	Con carácter general, los interruptores diferenciales automáticos, se proyectan con una sensibilidad de 30 mA., y considerando una tensión máxima de contacto de 24 v, la resistencia máxima de tierra, será:

24

- Rt = --------- = 800 ohmios

0,030

-	Las derivaciones de la línea principal de tierra, tendrán la misma sección que la del hilo activo de corriente.

-	La instalación de las líneas de tierra se establecerá en las mismas canalizaciones de la instalación interior de las líneas secundarias.

-	Iluminación:

-	Para el cálculo de la iluminación se seguirá fórmula fundamental de la iluminación:

φ=S∗Emsη∗fc

φ,	Es el flujo luminoso de cálculo

S,	Es la superficie a iluminar a la altura considerada

Ems,	Es la iluminación media en servicio

,	Es el coeficiente de utilización

Fc,	Es el factor de mantenimiento.

-	Con la iluminación de proyecto, se superan los mínimos recomendables para este tipo de actividad.

-	Con la iluminación de emergencia de proyecto, se cubren todas las necesidades de alumbrado de seguridad.

-	Eficiencia energética:

VEEI=P∗100S∗Em

P,    Potencia total instalada en lámparas más los equipos auxiliares (W)

S,    Superficie a iluminar.

Em,  La iluminancia media horizontal mantenida (lux)

1.14.-	ANEXO VOZ Y DATOS.-

El edificio que se proyecta ampliar está dotado con instalación de VOZ Y DATOS.

Las normativas de aplicación para la instalación son la norma ANSI/TIA/EIA 568A y la norma ISO 11801.

Se proyecta la ampliación de esta instalación para dotar a las nuevas aulas de tomas de voz y datos suficientes para cubrir la demanda del centro con cable de 4 pares cat. 6 desde el Rack existente a cada una de las tomas. No se sobrepasa la longitud máxima de 100m para ninguna de la tomas proyectadas. A su vez también se proyecta la ampliación de las tomas de TV-FM existentes en el centro.

En concreto se proyectan las siguientes tomas:

Toma de TV-FM, una en cada aula y salón de actos.

Tomas de informática con 4 enchufes 16A + RJ10 + RJ45, una en cada aula y salón de actos.

Tomas de altavoz en el salón de actos.

1.15.-	CONCLUSIÓN.-

Con todo lo expuesto a lo largo de la presente memoria, y lo especificado en los planos y presupuesto adjuntos, se cree dar una idea clara  de la instalación que se pretende realizar, y para la que se solicita la aprobación de los Organismos Oficiales.

A criterio de este técnico, autor del proyecto, la instalación cumple con las reglamentaciones de aplicación siguientes:

-	Real decreto 842/2002 de 2 de agosto, Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

-	Normas UNE de aplicación

-	Código Técnico de la Edificación DB HE3

Estamos a disposición de los Organismos Oficiales para aclarar cualquier duda que pueda surgir en la interpretación del presente proyecto.

Orense, mayo 2016

ILUMINACIÓN