VOLUMEN 1. MEMORIA

1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA

ÍNDICE

MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA	3

1.1	IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO	3

1.2	AGENTES	3

1.3	INFORMACIÓN PREVIA	3

1.3.1	ANTECEDENTES Y CONDICIONES DE PARTIDA	3

1.3.2	EMPLAZAMIENTO	3

1.3.3	ENTORNO FÍSICO	4

1.3.4	DATOS DEL SOLAR	4

1.4	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	5

1.4.1	DESCRIPCIÓN GENERAL	5

1.4.2	PROGRAMA DE NECESIDADES	6

1.4.3	PLAZO DE EJECUCIÓN	7

1.4.4	PRESUPUESTO	7

1.4.5	MARCO LEGAL APLICABLE DEL ÁMBITO ESTATAL, AUTONÓMICO Y LOCAL	7

1.5	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA APLICABLE	10

# MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA

## IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO

El objeto de este proyecto es definir y valorar las obras de rehabilitación energética en el Centro Público de Enseñanza Integrado Santa Lucía del Concello de Moraña, Pontevedra.

La documentación del presente proyecto de rehabilitación energética del CPI Santa Lucía, tanto gráfica como escrita, se redacta para establecer todos los datos descriptivos, urbanísticos y técnicos para conseguir llevar a buen término la realización de dicha rehabilitación energética.

## AGENTES

Promotor: Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, con domicilio en Edificio administrativo de San Caetano, s/n – CP. 15781, Santiago de Compostela.

Arquitecta: SILVIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, colegiada nº4.802 del COAG, con DNI 35.574.510-L y domicilio en Rúa Rosalía de Castro 120, 1ºH – CP. 36450, Salvaterra de Miño.

Correo electrónico: silviarodriguez@coag.es

Teléfono Móvil: 635.405.502

## INFORMACIÓN PREVIA

### ANTECEDENTES Y CONDICIONES DE PARTIDA

El centro está situado en el núcleo urbano de Moraña (Pontevedra).

El centro está formado por varios edificios:

- Edificio Educación Primaria y E.S.O.

- Edificio Administrativo.

- Edificio Educación Infantil y Primaria.

- Edificio Deportivo (Gimnasio).

En el presente proyecto solo será objeto de intervención el Edificio de Educación Primaria y E.S.O.

EDIFICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y E.S.O.

El edificio se desarrolla en dos plantas, con una superficie construida en planta baja de 2.532,90 m² (Incluidos patios) y en planta alta de 600,25 m², resultando una superficie construida total aproximada de 3.133,15 m². En cuanto a su distribución, la planta baja se compone de aulas, aseos, comedor, seminarios, sala de usos múltiples, laboratorio y diferentes almacenes, mientras que en la planta alta se ubican solo aulas y aseos.

El cerramiento está realizado con doble hoja de ladrillo hueco doble con cámara de aire. La cubierta es de panel sándwich de chapa metálica y las carpinterías son de aluminio de color verde.

### EMPLAZAMIENTO

El CPI Santa Lucía se encuentra ubicado en una parcela de 16.831 m² (según descriptiva catastral que se adjunta en Anexos al Proyecto) en el Concello de Moraña. Sobre dicha parcela se encuentran las 4 edificaciones diferenciadas mencionadas anteriormente, que conforman el conjunto de edificaciones que integran el centro escolar en la actualidad.

Emplazamiento del CPI Santa Lucía sobre mapa 25.000 del IGN.

### ENTORNO FÍSICO

La zona en la que se localiza la parcela se encuentra plenamente integrada en la malla urbana del Concello de Moraña. En la misma se yuxtaponen diversas tipologías residenciales con múltiples edificios dotacionales y de servicios (CPI Santa Lucía, piscina municipal, biblioteca municipal, farmacias, parque infantil, centro de salud, etc.)

Imagen aérea con identificación de edificaciones dotacionales y de servicios en la zona.

### DATOS DEL SOLAR

La referencia catastral de la parcela es 3851006NH3135S0001EM.

La parcela se ubica en Suelo Urbano y está clasificada como Equipamiento Público (Ordenanza 4), del PXOM del Concello de Moraña, siendo de aplicación el Plan General de Ordenación Municipal (PXOM), con aprobación definitiva de 03/08/2001.

Imagen de la descriptiva catastral de la parcela.

## DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

### DESCRIPCIÓN GENERAL

El edificio existente presenta una serie de desperfectos, fruto del uso y del paso del tiempo, que es necesario subsanar. Además, pretende la mejor de las condiciones de aislamiento térmico exterior, con el fin de contribuir a un mayor ahorro energético, así como el cambio de luminarias existentes por iluminación LED, del sistema de calefacción existente (gasóleo) por Biomasa, entre otras actuaciones.

Para la instalación de biomasa, se propone una instalación compuesta por dos calderas de biomasa con una potencia total de 350 kW, de manera que se cubran las necesidades caloríficas de los otros dos edificios de la parcela, aunque su conexionado no se realice en este momento.

El objetivo es que las calderas de biomasa atiendan la demanda energética y, de esta manera, reducir el coste económico de la producción, al mismo tiempo que se evite la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera. Por ello, se propone el montaje de dos calderas para garantizar el servicio, además de mejorar la eficiencia y el rendimiento de la instalación.

Para llevar a cabo esta nueva instalación, se propone modificar la instalación existente, construyendo una nueva sala de calderas, ubicada en un contenedor prefabricado, para poder adaptarla a la normativa en vigor para este tipo de combustibles y realizar las modificaciones necesarias en la sala de calderas existente para poder dar servicio a la nueva sala.

La biomasa engloba diferentes tipos de combustibles, de los cuales los más adecuados para el edificio objeto de este proyecto serían:

| TIPO | PODER CALORIFICO (kWh/kg) | VENTAJAS | DESVENTAJAS |
| --- | --- | --- | --- |
| PELLET | 4,7 – 5,3 | Elevado poder calorífico, pocas cenizas, calderas más eficientes, posibilidad de homologación. Mayor facilidad de transporte silo-caldera. Facilidad logística | Más cara que otros tipos de biomasa. Sensibles a la humedad. Alta generación de polvo es suspensión. |
| ASTILLA | 2,8 – 4,4 | Menor coste que el pellet. En el mercado se puede obtener astilla de gran calidad. | Mayor espacio en almacenamiento, muy afectadas por la humedad, difícil estandarización. Calderas menos eficientes. |

En el desarrollo del proyecto, se utiliza el pellet como combustible por su facilidad de suministro y almacenamiento.

Complementariamente a la nueva sala de calderas, se construirá también un silo, para el almacenaje del combustible del nuevo sistema de calderas. Este silo se ubicará también en un contenedor prefabricado, estanco a la humedad, con puerta de acceso y registro directa al exterior. Las principales características a tener en cuenta a la hora de construir este elemento de almacenaje son:

- No puede tener instalación eléctrica

- Se debe de prever un sistema de vaciado de silo

- No puede compartir local con la sala de calderas

- Las aberturas de llenado y transporte dispondrán de sistemas antirretorno de llama, así como elementos que eviten la transmisión de un incendio (inundación del tornillo sinfín, clapeta).

- El suelo debe ser preferiblemente con dos lados inclinados.

### PROGRAMA DE NECESIDADES

Las reformas que se pretenden llevar a cabo consisten básicamente en:

- Sustitución de alguna carpintería interior deteriorada.

- Sustitución de persianas.

- Revestimiento por el exterior de SATE (Sistema de Aislamiento Térmico Exterior).

- Sustitución de falsos techos existentes.

- Sustitución de luminarias existentes por luminarias de LED.

- Sustitución de la caldera existente de gasóleo por Biomasa.

- Pintado del centro.

- Construcción de nuevo cuarto de calderas.

En cuanto al uso del edificio es el docente y no se prevé ningún otro uso en el mismo.

### PLAZO DE EJECUCIÓN

Se estima un plazo de ejecución para la realización de todas las obras incluidas dentro del presente Proyecto de 2,5 meses, a partir de la firma del Acta de Comprobación y replanteo de las mismas.

### PRESUPUESTO

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material (PEM) a la cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (380.257,67 €).

Asciende el Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) a la cantidad QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON DOS CÉNTIMOS (547.533,02 €).

### MARCO LEGAL APLICABLE DEL ÁMBITO ESTATAL, AUTONÓMICO Y LOCAL

RD 314/2006. Código Técnico de la Edificación.

- DB-SE. Seguridad Estructural: al tratarse de una rehabilitación en la que no se modifica la estructura del edificio, las exigencias básicas de seguridad estructural no son de aplicación para el presente proyecto.

- DB-SI. Seguridad en caso de incendio: al tratarse de una rehabilitación en la que se proyecta una nueva sala de calderas, las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio son de aplicación y su justificación se adjunta a este proyecto en el apartado de CUMPLIMIENTO DEL CTE.

- DB-SUA. Seguridad de utilización y accesibilidad: al tratarse de una rehabilitación en la que no se modifica el uso, las exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad, son de aplicación únicamente los elementos modificados por la reforma, que suponen una mayor adecuación a las condiciones del DB.

- SUA 1. Seguridad frente al riesgo de caídas. Se trata de una rehabilitación en las que no se cambia el uso característico, ni se modifican elementos a los que afecte la seguridad frente al riesgo de caídas. Por lo tanto, este apartado no es de aplicación en el presente proyecto.

- SUA 2. Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento. Se trata de una rehabilitación en la que no se modifica el uso característico, ni se modifican elementos a los que afecte la seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento. Por lo tanto, este apartado no es de aplicación en el presente proyecto.

- SUA 3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos. Se trata de una rehabilitación en las que no se modifica el uso característico, ni se modifican elementos a los que afecte la seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos. Por lo tanto, este apartado no es de aplicación en el presente proyecto.

- SUA 4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. Se trata de una rehabilitación en la que se modifica la iluminación interior. Por lo tanto, este apartado es de aplicación y su justificación se adjunta a este proyecto en el apartado de CUMPLIMIENTO DEL CTE.

- SUA 5. Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación. Es de aplicación a los graderíos de estadios, pabellones polideportivos, 	centros de reunión, otros edificios de uso cultura, etc., previstos para más de 3.000 espectadores de pie. Por lo tanto, este apartado no es de aplicación en el presente proyecto.

- SUA 6. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento. Es de aplicación a piscinas colectivas. Por lo tanto, este apartado no es de aplicación en el presente proyecto.

- SUA 7. Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento.  Es de aplicación al uso aparcamiento y a las vías de circulación de vehículos existentes en los edificios. Por lo tanto, este apartado no es de aplicación en el presente proyecto.

- SUA 8. Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. Se trata de una rehabilitación en la que no se modifica el uso característico, ni se modifican elementos a los que afecte la seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. Por lo tanto, este apartado no es de aplicación en el presente proyecto.

- SUA 9. Accesibilidad. Se trata de una rehabilitación en la que no se modifica el uso característico, ni se modifican elementos que afecten a la accesibilidad. Por lo tanto, este apartado no es de aplicación en el presente proyecto.

- DB-HS. Salubridad: al tratarse de una rehabilitación en la que no se modifica el uso, pero en la que se modifica la envolvente del edificio, las exigencias básicas de salubridad son de aplicación y su justificación se adjunta a este proyecto en el apartado CUMPLIMIENTO DEL CTE.

- DB-HR. Protección contra el ruido: al tratarse de una rehabilitación, las exigencias básicas de protección contra el ruido no son de aplicación para el presente proyecto.

- DB-HE. Ahorro de energía: al tratarse de una rehabilitación de un edificio en el que no se cambia el uso, las exigencias básicas se aplican únicamente a los elementos modificados por la rehabilitación, que suponen una mayor adecuación a las condiciones del DB.

- HE 0. Limitación del consumo energético. Se trata de una rehabilitación y no se trata ni de un edificio de nueva construcción ni una ampliación de edificio existente. Por lo tanto, este apartado no es de aplicación en el presente proyecto.

- HE 1. Limitación de demanda energética. Se trata de una intervención en un edificio existente en donde se realizan obras de rehabilitación. Por lo tanto, este apartado es de aplicación y su justificación se adjunta al presente proyecto en el apartado CUMPLIMIENTO DEL CTE.

- HE 2. Reglamento de instalaciones térmicas en edificios.

Según dice el CTE en este apartado:

“… Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas 	a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio…”

y el RITE, dice:

“… El RITE se aplicará a las instalaciones térmicas en los edificios de nueva construcción y a las instalaciones térmicas que se reformen en los edificios existentes, exclusivamente en lo que a la parte reformada se refiere, así como en lo relativo al mantenimiento, uso e inspección de todas las instalaciones térmicas, con las limitaciones que en el mismo se determinan.

Se entenderá por reforma de una instalación térmica todo cambio que se efectúe en ella y que suponga una modificación del proyecto o memoria técnica con el que fue ejecutada. En tal sentido, se consideran reformas las que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos:

(…)

- d) El cambio del tipo de energía utilizada o la incorporación de energías renovables…”

- La reforma que se va a realizar se engloba dentro del apartado d), puesto que se trata de un cambio del tipo de energía utilizada actualmente (gasóleo) por un sistema de energía renovable (biomasa). Por lo tanto, este apartado es de aplicación y su justificación se adjunta a este proyecto en el apartado CUMPLIMIENTO DEL CTE.

- HE 3. Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. Se trata de una reforma de un edificio existente con una superficie útil superior a 1.000 m² donde se renueva más del 25% de la superficie iluminada. Por lo tanto, este apartado es de aplicación y su justificación se adjunta a este proyecto en el apartado CUMPLIMIENTO DEL CTE.

- HE 4. Contribución solar mínima de agua caliente. No se prevé demanda de agua caliente sanitaria en el ámbito de actuación de las obras definidas por el presente proyecto. Por lo tanto, este apartado no es de aplicación en el presente proyecto.

- HE 5. Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. Se trata de la reforma de un edificio existente en la que no se realiza una reforma integral ni se produce un cambio de uso característico del mismo. Por lo tanto, este apartado no es de aplicación en el presente proyecto.

RD. 235/2013. Certificación de la Eficiencia Energética de los Edificios.

- Es de aplicación en el presente proyecto, su justificación se adjunta en ANEXOS AL PROYECTO, en el apartado de CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA.

RD. 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición.

- Es de aplicación en el presente proyecto, su justificación se adjunta en ANEXOS AL PROYECTO, en el apartado ESTUDIO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS.

D. 232/1993. Control de Calidad de la edificación en la Comunidad Autónoma de Galicia.

- Es de aplicación en el presente proyecto porque el presupuesto total de ejecución por contrata (PEC) supera los 300.000 euros. Su justificación se adjunta en ANEXOS AL PROYECTO, en el apartado PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.

RD. 1627/1997. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción.

- Es de aplicación en el presente proyecto, su justificación se adjunta en ANEXOS AL PROYECTO, en el apartado de ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

LEY 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad y DECRETO 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia.

- El presente proyecto no varía las condiciones de acceso al edificio, ni de movilidad dentro del mismo. Por ello, no procede la justificación del cumplimiento de esta normativa en el presente proyecto.

## CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA APLICABLE

| PLANEAMIENTO VIGENTE | Plan General de Ordenación Municipal del Ayuntamiento de Moraña. Aprobación definitiva: 03/08/2001. |
| --- | --- |

| CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA | Suelo Urbano. Equipamientos Públicos (Ordenanza 4) Uso: Educativo (Docente). |
| --- | --- |

Plano de Clasificación y Calificación del Suelo (E. 1/1000).

Salvaterra de Miño, febrero de 2018.

Silvia Rodríguez Rodríguez.

Arquitecta 4.802 del C.O.A.G.